PAGE  
3/6

Tarnowskie Góry, dn. 29.10.2024 r.
OŚR.6222.24.2024                                    

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155, 104 § 1 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) 
po rozpatrzeniu wniosku VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173 (pismo z dnia 26.08.2024 r. o l.dz. VPLD/DT/ 7990920009922 /2024/MS, z datą wpływu do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach: 12.09.2024 r.) w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do spalania paliw w przemyśle energetycznym – zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni „Przyjaźń” położonej przy ul. Zagórskiej 173 w Tarnowskich Górach 
o r z e k a m

I. zmieniam – za zgodą strony – decyzję Starosty Tarnogórskiego z dn. 26.06.2006 r. 
o znaku GOŚR/G.7644-5/05/06 (zmienioną późniejszymi decyzjami Starosty Tarnogórskiego: z dn. 04.01.2011r. o znaku OŚR/G.7644-1/11, z dn. 05.12.2014 r. 
o znaku OŚR.G.6222.13.2014, z dn. 05.12.2014 r. o znaku OŚR.G.6222.17.2014, z dnia 08.03.2016 o znaku OŚR.G.6222.5.2016, z dnia 26.07.2018 r. o znaku OŚR.6222.6.2018, z dn. 28.12.2021 r. o znaku OŚR.6222.11.2021 oraz z dn. 25.11.2022 r. o znaku OŚR.6222.9.2022) udzielającą Spółce VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o. o. z siedzibą 
w Tarnowskich Górach pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji 
w przemyśle energetycznym do spalania paliw – zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni „Przyjaźń” położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173, 
w następujący sposób: 

1. w treści zmienianej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego 
jak i późniejszych decyzji zmieniających to pozwolenie zastąpienie nazwy 
lokalizacji instalacji energetycznej „Ciepłownia „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach” na:
„Elektrociepłownia „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach”;

2. w treści punku A.II.1. o tytule: Instalacja do spalania paliw wraz z przynależnymi urządzeniami technicznymi zastąpienia zapisu:
„ (…) W kotłach spalane jest paliwo węglowe o parametrach nie gorszych niż:

· wartość  opałowa węgla

Qrw 
>  22 000 kJ/kg  

· zawartość popiołu w węglu  

Ar 
<  21,0 %

· zawartość siarki całkowitej

Src
-  0,6 %            (…)”
na zapis o nowym brzmieniu:
„(…) W kotłach spalane jest paliwo węglowe o parametrach nie gorszych niż:

· wartość  opałowa węgla

Qrw 
>  22 000 kJ/kg  

· zawartość popiołu w węglu  

Ar 
<  21,0 %

· zawartość siarki całkowitej

Src
<  0,6 %          (…)”;
3. punkt A.VI.2.2. o tytule: Dopuszczalna wielkość emisji zmienianej decyzji otrzymuje w całości nowe brzmienie: 
„do 31.12.2024 r.:

	Emitor
	Opis emitora
	Dopuszczalna wielkość emisji
	Urządzenie oczyszczające
	Skuteczność redukcji

	
	
	zanieczyszczenie
	mg/um3 6% O2
	-
	mg/um3 6% O2

	E-1
	WR-10 (K-2)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 500
	
	-

	
	
	pył ogółem
	100
	
	< 100

	
	WR-10 (K-3)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 500
	
	-

	
	
	pył ogółem 
	100
	
	< 100

	
	WR-10 (K-4)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 500
	
	-

	
	
	pył ogółem
	100
	
	< 100

	
	WR-25M (K-5)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 500
	
	-

	
	
	pył ogółem
	100
	
	< 100

	
	WR-25M (K-6)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 500
	
	-

	
	
	pył ogółem
	100
	
	< 100

	
	EMEKO (K-7)
	tlenki azotu
	300
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	200
	
	-

	
	
	pył ogółem
	30
	
	< 30

	E-1
	Wszystkie kotły razem
	tlenki azotu
	387
	-
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 331
	
	-

	
	
	pył ogółem
	91
	
	-

	E-2/1
	Zespół TCG-1
	tlenki azotu
	95
	-
	-

	E-2/2
	Zespół TCG-2
	tlenki azotu
	95
	-
	-


Emisja roczna z instalacji spalania paliw w okresie do 31.12.2024:
	tlenki azotu
	Mg/rok
	163,981

	dwutlenek siarki 
	Mg/rok
	334,126

	pył ogółem
	Mg/rok
	25,144

	w tym PM10
	Mg/rok
	23,133

	PM2,5
	Mg/rok
	15,590


od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.:

	Emitor
	Opis emitora
	Dopuszczalna wielkość emisji
	Urządzenie oczyszczające
	Skuteczność redukcji

	
	
	zanieczyszczenie
	mg/um3 6% O2
	-
	mg/um3 6% O2

	E-1
	WR-10 (K-2)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 100
	
	-

	
	
	pył ogółem
	100
	
	< 100

	
	WR-10 (K-3)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 100
	
	-

	
	
	pył ogółem 
	100
	
	< 100

	
	WR-10 (K-4)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 100
	
	-

	
	
	pył ogółem
	100
	
	< 100

	
	WR-25M (K-5)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 100
	
	-

	
	
	pył ogółem
	100
	
	< 100

	
	WR-25M (K-6)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 100
	
	-

	
	
	pył ogółem
	100
	
	< 100

	
	EMEKO (K-7)
	tlenki azotu
	300
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	200
	
	-

	
	
	pył ogółem
	30
	
	< 30

	E-1
	Wszystkie kotły razem
	tlenki azotu
	387
	-
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	983
	
	-

	
	
	pył ogółem
	91
	
	-

	E-2/1
	Zespół TCG-1
	tlenki azotu
	95
	-
	-

	E-2/2
	Zespół TCG-2
	tlenki azotu
	95
	-
	-


Emisja roczna z instalacji spalania paliw w okresie od 1.01.2025 do 31.12.2029:

	tlenki azotu
	Mg/rok
	163,981

	dwutlenek siarki 
	Mg/rok
	254,167

	pył ogółem
	Mg/rok
	25,144

	w tym PM10
	Mg/rok
	23,133

	PM2,5
	Mg/rok
	15,590


od 01.01.2030 r.:

	Emitor
	Opis emitora
	Dopuszczalna wielkość emisji
	Urządzenie oczyszczające
	Skuteczność redukcji

	
	
	zanieczyszczenie
	mg/um3 6% O2
	-
	mg/um3 6% O2

	E-1
	WR-10 (K-2)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 100
	
	-

	
	
	pył ogółem
	50
	
	< 50

	
	WR-10 (K-3)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 100
	
	-

	
	
	pył ogółem 
	50
	
	< 50

	
	WR-10 (K-4)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	1 100
	
	-

	
	
	pył ogółem
	50
	
	< 50

	
	WR-25M (K-5)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	400
	
	< 400

	
	
	pył ogółem
	30
	
	< 30

	
	WR-25M (K-6)
	tlenki azotu
	400
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	400
	
	< 400

	
	
	pył ogółem
	30
	
	< 30

	
	EMEKO (K-7)
	tlenki azotu
	300
	odpylacz

3-stopniowy 

z filtrami tkaninowymi
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	200
	
	-

	
	
	pył ogółem
	30
	
	< 30

	E-1
	Wszystkie kotły razem
	tlenki azotu
	387
	-
	-

	
	
	dwutlenek siarki
	650
	
	-

	
	
	pył ogółem
	60
	
	-

	E-2/1
	Zespół TCG-1
	tlenki azotu
	95
	-
	-

	E-2/2
	Zespół TCG-2
	tlenki azotu
	95
	-
	-


Emisja roczna z instalacji spalania paliw w okresie od 1.01.2030:

	tlenki azotu
	Mg/rok
	163,981

	dwutlenek siarki 
	Mg/rok
	189,210

	pył ogółem
	Mg/rok
	13,281

	w tym PM10
	Mg/rok
	12,218

	PM2,5
	Mg/rok
	8,234


 „

II. Treść pozostałych punktów orzeczenia zmienianej decyzji pozostaje bez zmian.

UZASADNIENIE
VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173 wnioskiem z dnia 26.08.2024 r. o L.dz. VPLD/DT/37990920009922/2024/MS (z datą wpływu do Starostwa: 12.09.2024 r.) zwróciła się do Starosty Tarnogórskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do spalania paliw w przemyśle energetycznym – zlokalizowanej na terenie Elektrociepłowni „Przyjaźń” położonej 
w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173 udzielonego decyzją Starosty Tarnogórskiego z dnia 26.06.2006 r. o znaku GOŚR/G.7644-5/05/06 z późniejszymi zmianami. Zmiana generalnie polega na aktualizacji dopuszczalnych wielkości emisji zawartych w punkcie A.VI.2.2. ww. pozwolenia w związku z możliwością derogacji ciepłowniczej w okresie: 
od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.

Wcześniej VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o. o. korespondencją z dnia 11.12.2023 r. 
o  L.dz. VPLD/DT/37990920011790/2023/MS zgodnie z art. 146j ustawy Prawo ochrony środowiska przekazała Staroście Tarnogórskiemu stosowne dokumenty w celu potwierdzenia możliwości skorzystania z derogacji ciepłowniczej dla średniego źródła spalania paliw. Pismem z dnia 15.03.2024 r. o znaku OŚR.6224.3.2024 – po  uprzednim sprowadzeniu przez tut. organ wymogów odnoście spełnienia warunków wymienionych 
w przepisach ww. ustawy – poinformowano Spółkę o spełnieniu wymogów prawnych 
i wezwano do zmiany pozwolenia zintegrowanego wydanego dla instalacji zlokalizowanej 
w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173 udzielonego ww. decyzją Starosty, 
co też Spółka VEOLIA POŁUDNIE uczyniła występując o zmianę pozwolenia wnioskiem j.w.

W związku wymogiem wynikającym z art. 145a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2024, poz. 54 ze zm.) – przekazano (pismem z dnia 29.08.2024 r. o znaku OŚR.6222.23.2024) dokumenty stanowiące zgłoszoną do organu ochrony środowiska, przez Veolia Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 173, derogację ciepłowniczą dla kotłów zabudowanych 
w Elektrociepłowni „Przyjaźń” zlokalizowanej przy ul. Zagórskiej 173.
Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta, gdyż przedmiotowa instalacja nie należy do przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach zamkniętych oraz takich, o których mowa w art. 378 ust. 2a tej ustawy, tj.:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko,

2) przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informacja przekazująca wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego wraz z zapisem wniosku w postaci elektronicznej przesłano pismem z dnia 26.09.2024 r. o znaku OŚR.6222.24.2024 Ministrowi Klimatu i Środowiska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Przedmiotowa zmiana to działania, które nie wyczerpują podanej w art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska definicji istotnej zmiany instalacji. Stąd Starosta Tarnogórski rozpatrując sprawę wnioskowanej zmiany decyzji zastosował procedurę administracyjną określoną przez art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pismem z dnia 01.10.2024 r. o znaku OŚR.6222.24.2024 Starosta Tarnogórski zawiadomił zainteresowaną stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wnioskowanej zmiany pozwolenia zintegrowanego, informując równocześnie o zakresie wnioskowanej zmiany i o możliwości wnoszenia w określonym terminie ewentualnych uwag 
i wniosków w sprawie. 
W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego. 

Zawiadomieniem z dnia 15.10.2024 r. o znaku OŚR.6222.24.2024 Starosta Tarnogórski zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zakończył postępowanie dowodowe i poinformował stronę o możliwości wniesienia uwag przed wydaniem niniejszej decyzji, co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów. W zakreślonym terminie strona nie wniosła uwag.

Zatem, powołując się na art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego, cyt.: „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony” tutejszy organ wziął pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał 
i uznał słuszny interes strony. 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Informacja o zmianie pozwolenia zintegrowanego zostanie umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Tarnogórskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymuje:

VEOLIA POŁUDNIE Sp. z o. o.

ul. Zagórska 173

42-600 Tarnowskie Góry

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 


Delegatura w Częstochowie 

ul. Rząsawska 24/28

42-200 Częstochowa

2. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 


ul. Chmielna 132/134

00-805 Warszawa

3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska 






ul. Wawelska 54/54

00-902 Warszawa






 

4. Urząd Miasta Tarnowskie Góry
Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
SPORZĄDZIŁA:

starszy inspektor Jolanta Gruca 25.10.2024 r.

forma wysłania: przesyłka ZPO/e-Puap

